Załącznik nr 9 do SIWZ

Minimalne parametry wymagane dla projektowanego układu kotła

(Znak sprawy: GO.271.2.8.2020)

Montaż kotła wodnego o mocy nominalnej 101kW (1szt.) - –o parametrach wymienionych poniżej lub równoważnych (lepszych):

- wymiennik płomieniówkowy w układzie pionowym z minimum dwoma ciągami spalin,

- zintegrowany system czyszczenia płomieniówek poprzez wbudowany system mechaniczny poprzez wbudowane turbulatory

- spalanie paliw o maksymalnej wilgotności względnej do  40 %.

- moc nominalna osiągana dla paliw, oznaczenia zgodnie z PN-EN 14961-1-5:

zrębki drzewne:	M40, P45, A1.0 P16 P31,5 P45A paliwo podstawowe

pellet, :	M10, D 6 do 12, A1.0 klasa A1 A2 paliwo zastępcze

- sprawność wymagana dla spalania paliw do 25% wilgotności określonych wyżej dla mocy nominalnej i minimalnej nie mniej niż 92,4% (dla paliwa zrębki drzewne),

- możliwość modulacji mocy w zakresie 30 do 100% płynna w czasie pracy urządzenia.

- maksymalna temperatura pracy kotła nie mniejsza niż 95ºC,

- maksymalne nadciśnienie robocze kotła nie mniej niż 3 bar,

- ruchomy ruszt schodkowy, napędzany siłownikami elektrycznymi

- automatyczny zapłon i wygaszanie kotła w dowolnym układzie pracy bez konieczności podtrzymania płomienia.

- sterowanie za pomocą zintegrowanego sterownika współpracującego z sondą lambda i nadzorującego pracę wszystkich podzespołów kotła.

- centralny układ odprowadzenia popiołu ślimakami do zasobników przy kotłowych.

- usuwanie popiołu automatyczne:
- z układu palnika

- z układu wymiennika ciepła

- system regulacji lambda poprzez płynną regulację powietrza w procesie spalania w czasie rzeczywistym,

- ciągła praca w podciśnieniu regulowana w czasie rzeczywistym od układu czujnika podciśnienia zainstalowanego w okolicach rusztu a realizowana przez układ wentylatorów wyciągowych.

- wielkość kotła o wymiarach możliwych do zabudowy w istniejącym pomieszczeniu kotłowni - należy umieścić kotły pod istniejącymi elementami konstrukcyjnymi pomieszczenia z uwzględnieniem stref serwisowych zaproponowanych urządzeń.

| LP | Opis Parametru Równoważności | jednostka | wartość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Moc grzewcza kotła | kW | 101 |  |
| 2 | Wymiennik płomieniówkowy w układzie pionowym z minimum dwoma ciągami spalin, | - | Tak |  |
| 3 | Zintegrowany system czyszczenia płomieniówek poprzez wbudowany system mechaniczny poprzez turbulatory | - | Tak |  |
| 4 | Spalanie paliw o wilgotności względnej nie mniej niż | % | 40 |  |
| 5 | Moc nominalna osiągana dla paliw, oznaczenia zgodnie z PN-EN 14961-1-5: | - | Tak |  |
| 6 | Zrębki drzewne: M40, P45, A1.0 P16 P31,5 P45A paliwo podstawowe | - | Tak |  |
| 7 | pellet, : M10, D 6 do 12, A1.0 klasa A1 A2 paliwo zastępcze | - | Tak |  |
| 8 | Modulacja mocy w zakresie 30 do 100% płynna w czasie pracy urządzenia. | - | Tak |  |
| 9 | Maksymalna temperatura pracy kotła nie mniejsza niż | ºC | 95 |  |
| 9 | Maksymalna temperatura spalin kotła mniejsza niż *** | ºC | 140 |  |
| 10 | Maksymalne nadciśnienie robocze kotła nie mniej niż 3 bar, | bar | 3 |  |
| 11 | Ruchomy ruszt schodkowy, poziomy / ukośny napędzany siłownikami elektrycznymi | - | Tak |  |
| 12 | Automatyczny zapłon i wygaszanie kotła w dowolnym układzie pracy bez konieczności podtrzymania płomienia. | - | Tak |  |
| 13 | Sterowanie za pomocą zintegrowanego sterownika współpracującego z sondą lambda i nadzorującego pracę wszystkich podzespołów kotła. | - | Tak |  |
| 14 | Centralny układ odprowadzenia popiołu ślimakami do zasobników przy kotłowych. | - | Tak |  |
| 15 | Usuwanie popiołu automatyczne z układu palnika, z układu wymiennika ciepła | - | Tak |  |
| 16 | System regulacji lambda poprzez płynną regulację powietrza w procesie spalania w czasie rzeczywistym, | - | Tak |  |
| 17 | Ciągła praca w podciśnieniu regulowana w czasie rzeczywistym od układu czujnika podciśnienia zainstalowanego w okolicach rusztu a realizowana przez układ wentylatorów wyciągowych. | - | Tak |  |
| 18 | Wielkość kotła o wymiarach możliwych do zabudowy w istniejącym pomieszczeniu kotłowni - należy umieścić kotły pod istniejącymi elementami konstrukcyjnymi pomieszczenia z uwzględnieniem stref serwisowych zaproponowanych urządzeń. | - | Tak |  |
| Kotły muszą osiągać poziomy emisji i sprawności dla mocy nominalnej maksymalnej zgodnie z poniższymi wytycznymi: |  |  |  |  |
|  | Dla warunków normalnych 1013 mbar i temperatury spalin 0oC zawartości tlenu 10% |  |  |  |
| 19 | Pył (TSP) mniej niż*** | mg/Nm3 |  | 27 |
| 20 | CO mniej niż*** | mg/Nm3 |  | 64 |
| 21 | OGC mniej niż*** | mg/Nm3 |  | 1 |
| 22 | Nox mniej niż *** | mg/Nm3 |  | 170 |
| 23 | Sprawność dla mocy nominalnej i minimalnej nie mniej niż *** | % |  | 92,4 |
| 24 | Zasobnik buforowy pojemność nie mniej niż | l |  | 3000l |
| 25 | Nagarniacz piórowy nie mniej niż | m |  | 4,5 |

*** -  emisje i parametry  kotłów  mierzone  dla  mocy   nominalnej  i minimalnej   dla  paliwa   podstawowego zrębki drzewne,  oraz zastępczego pelet  drzewny dla  zawartości  tlenu resztkowego 10% należy  potwierdzić   przez  protokół z  badania z  niezależnej   jednostki certyfikującej  zgodnie z  303-5 2012r (2013).